## 0 - LÉEME
Formato celdas
1) Celdas de valor
Formato 1 | Datos introducidos manualmente
Formato 2 | Datos introducidos manualmente, que resultan claves para el funcionamiento de la hoja de cálculo
Formato 3 | Datos que provienen de otra pestaña
Formato 4 | Datos calculados genéricos
Formato 5 | Datos calculados que son los resultados que interesa resaltar del cuadro/subrecuadro/apartado en cuestión
2) Celdas de comprobación
Se encuentra dentro del rango establecido
Formato 2 | Se sale del rango establecido
Formato 3 | Especifica información sobre % de exceso de volumen o superficie con respecto a los mínimos requeridos
Formato esquemas

## 0 - BASESP
DATOS GENERALES | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
Población | 5000 | hab
Temperatura media mes más frio agua | 19 | ºC
Temperatura media mes más cálido agua | 28 | ºC
Altitud | 0 | m.s.n.m
CAUDALES | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
Caudal mínimo en época seca (Qmin) | 11 | m3/h
Caudal medio en época de lluvias (Qm) | 880 | m3/d
Caudal punta en época de lluvias (Qp) | 118.9835 | m3/h | Caudal máximo que soporta la PTAR
Caudal máximo de llegada a la PTAR (Qmax) | 237.967 | m3/h | Se considera el doble del Qp
CONCENTRACIONES INFLUENTE A CAUDAL MEDIO | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
[DBO5] | 297.0885 | mg/L
[DQO] | 505.0504 | mg/L
[SS] | 297.0885 | mg/L
[NT] | 59.4177 | mg/L
[PT] | 4 | mg/L
[CF] | 10000000 | ufc/100 mL
CONCENTRACIONES REQUERIDAS EFLUENTE | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
[DBO5] | 25 | mg/L
[DQO] | 100 | mg/L
[SS] | 25 | mg/L
[NT] | 15 | mg/L
[PT] | 8 | mg/L
[CF] | 10000 | ufc/100 mL
CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y DE LA RED DE SANEAMIENTO | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
Profundidad de la red de saneamiento | 2 | m
Tipologia del terreno | 1- Tierra bajo nivel freático, llano
Coeficiente terreno | 1 |  | Tierra = 1; Roca = 2
Coeficiente pendiente | 1 |  | Llano = 1; Pdte suave = 2; Pdte fuerte = 3
Coeficiente nivel freático | 1 |  | Bajo = 1; Alto = 2
España
El Salvador
Argentina
Bolivia
Panama
Cuba
Tipologías
1- Tierra bajo nivel freático, llano
2- Tierra bajo nivel freático, pendiente suave
3- Tierra bajo nivel freático, pendiente fuerte
4- Roca bajo nivel freático, llano
5- Roca bajo nivel freático, pendiente suave
6- Roca bajo nivel freático, pendiente fuerte
7- Tierra alto nivel freático, llano
Note on A6: Se definen dos escenarios: - Época seca - Época de lluvias La diferencia entre ambos es que en época de lluvias se consideran las conexiones erradas y en época seca no. Para cada uno de los escenarios se definen los siguientes caudales - Caudal mínimo - Caudal medio - Caudal máximo A efectos de diseño se consideran: - Qmin: el caudal mínimo en época seca - Qm: el caudal medio en época de lluvias -Qp: el caudal máximo en época de lluvias
Note on A9: = Qpd + Qinf + Qerr (CD) Qpd= caudal punta domestico Qinf= caudal infiltración Qerr= caudal conexiones erradas

## 2.2 - AE+DEC2e
DATOS DE DISEÑO | Valor | Unidades
Caudal medio en época de lluvias (Qm) | 880 | m3/d
| 36.6667 | m3/h
Caudal punta en época de lluvias (Qp) | 118.9835 | m3/h
[DBO5]e | 297.0885 | mg/L
Carga DBO5 | 261.4379 | kg/d
[DQO]e | 505.0504 | mg/L
[SS]e | 297.0885 | mg/L
[NTK]e | 59.4177 | mg/L
[PT]e | 4 | mg/L
[CF]e | 10000000 | ufc/100mL
Temperatura media mes más frio agua | 19 | º C
Temperatura media mes más cálido agua | 28 | º C
Altitud | 0 | m.s.n.m.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL TRATAMIENTO | Valor | Unidades
Reducción de fósforo por via biológica | Si
RESULTADOS A OBTENER | Valor | Unidades
DBO5 | 25 | mg/L (límite normativo)
| 91.58% | rdto requerido
| 239.4379 | kg a eliminar/d
DQO | 100 | mg/L (límite normativo)
| 80.2% | rdto requerido
| 356.4444 | kg a eliminar/d
SS | 25 | mg/L (límite normativo)
| 91.58% | rdto requerido
| 9.9766 | kg a eliminar/d
NT | 15 | mg/L (límite normativo)
| 74.75% | rdto requerido
| 5.285 | kg a eliminar/d
PT | 8 | mg/L (límite normativo)
| -100% | rdto requerido
| -1.1884 | kg a eliminar/d
DISEÑO REACTOR BIOLÓGICO
PARAMETROS DE DISEÑO REACTOR | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Edad del Lodo de cálculo para zonas óxica y anóxica | 16 | días | T<13: 25d; 13≥T≥18: 20*1,072^(12-T); T>18: 16d (CD)
Fracción anóxica | 25% |  | ≈ 25% del Vox+Vanox (CD)
Fracción anaerobiosis | 15% |  | ≈ 15% del Vox+Vanox (CD)
TRH en zona anaerobia | 2 | h | ≈ 2 h (CD)
OTROS PARAMETROS REQUERIDOS | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
SS en licor mezcla (MLSS) | 4000 | mg MLSS/L | 3.500-4.500 (CD)
Altura | 5 | m | 5 -6,5 m (CD)
Relación L/A | 2 |  | 1-3 (BOL)
DIMENSIONAMIENTO REACTOR | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Producción de lodos | 210.8632 | kg m.s./d
Volumen mínimo necesario óxico + anóxico (Vox+Vanox) | 843.4527 | m3
Volumen desnitrificación (Vanox) | 210.8632 | m3
Volumen reducción de fosforo (Vana) | 126.5179 | m3
Volumen mínimo necesario | 969.9706 | m3
Número de unidades en funcionamiento | 2 | Ud | V < 180 m3: 1 Ud; V ≤ 4.000 m3: 2; V ≥ 4.000 m3: 3 (CD)
Anchura | 6.9641 | m
Longitud | 13.9282 | m
Longitud total adoptada (L) | 14 | m
Longitud zona anaerobia | 1.9 | m
Longitud zona de anóxica | 3.1 | m
Anchura adoptada (A) | 7 | m
Altura adoptada (H) | 5 | m
Superficie útil en funcionamiento | 196 | m2
Volumen útil en funcionamiento | 980 | m3 |  | Exceso sobre el necesario 1,1 %
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO REACTOR | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Edad del Lodo del sistema completo | 18.5903 | días | ≥ 16 días (CD)
DISEÑO DECANTADOR SECUNDARIO
PARAMETROS DE DISEÑO DECANTADOR | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Carga superficial a Qm | 0.5 | m/h | ≤ 0,5 m3/m2/h (CD)
Carga superficial a Qp | 1 | m/h | ≤ 1,0 m3/m2/h (BOL p 512)
OTROS PARAMETROS REQUERIDOS | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Altura | 3.5 | m | ≥ 3,5 m (CD)
Relacion L/A | 1 |  | = 1 (CD)
Pendiente de fondo | 45% |  | = 45% (CD)
DIMENSIONAMIENTO DECANTADOR | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Superficie mínima necesaria | 118.9835 | m2
Número de unidades en funcionamiento | 2 | Ud | = nº de reactores biológicos (CD)
Longitud | 7.7131 | m
Anchura | 7.7131 | m
Altura del fondo triangular | 1.755 | m
Volumen fondo/s perfil triangular | 34.8027 | m3
Longitud adoptada (L) | 7.8 | m
Anchura adoptada (A) | 7.8 | m
Altura adoptada (H) | 5.3 | m
Superficie útil en funcionamiento | 121.68 | m2 |  | Exceso sobre el necesario 2,3 %
Volumen útil en funcionamiento | 460.6827 | m3
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO DECANTADOR | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Carga superficial a Qm | 0.30134 | m/h | ≤ 0,5 m/h (CD)
Carga superficial a Qp | 0.97784 | m/h | ≤ 1,0 m/h (BOL p 512)
Carga sobre vertedero a Qp | 1.9068 | m3/ml/h | ≤ 12 m3/ml/h (CEDEX T 7 p 81)
Altura | 5.3 | m | ≥ 3,5 m (CD)
PRODUCCIONES | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Lodos
Producción lodos | 210.8632 | kg m.s./d
Carga de DBO5 eliminada | 243.1372 | kg DBO5 elim/d
Producción lodos específica | 0.88066 | kg lodo /kg DBO5 elim | Rangos orientativos (CD): 0,8-1 (para DBO5=300 y SS=300); 1,2 (para DBO5=200 y SS=400)
Concentración lodos | 0.72% | m.s./lodo (en peso)
Caudal producción de lodos | 29.2866 | m3/d
NT eliminada por DBO5 eliminada | 5% | g NT/g DBO5 elim | = 6% (CD)
Contenido de NT en lodo | 5.765% | g NT/g m.s.
PT eliminada por DBO5 eliminada | -1.448% | g PT/g DBO5 elim | Sin elim P = 1% (CD)
Contenido de PT en lodo | -1.669% | g PT/g m.s.
Intervalo de descargas real | 1 | d | = 1 d (BOL p 874)
AGUA SALIDA PROCESO | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
[DBO5]s | 93% | rdto | 85-95% (BOL p 620)
| 20.7962 | mg/L
[DQO]s | 82.84% | rdto | 80-90% (BOL p 620)
| 0.24 | relación DBO5/DQO | 0,1 - 0,3 (M&E p 125); 0,24 (CD)
| 86.6508 | mg/L
[SS]s | 93% | rdto | 85-95% (BOL p 620)
| 20.7962 | mg/L
[NT]s | 83.17% | rdto | 80-85% (BOL p 620)
| 10 | mg/L | ≈ 10 (CD)
[PT]s | -100% | rdto | Sin elim P: 20-30% (BOL p 620)
| 8 | mg/L
[CF]s | 1 | ULog | =1 ULog (BOL p 620)
| 1000000 | ufc/100 mL
MEDICIONES DE OBRA CIVIL REACTOR | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Coeficiente terreno | 1 |  | Tierra = 1; Roca = 2
Coeficiente pendiente | 1 |  | Llano = 1, Pdte suave = 2, Pdte fuerte =3
Coeficiente nivel freático | 1 |  | Bajo = 1; Alto =2
Número de unidades para fases futuras | 0 | Ud
Número de unidades a construir | 2 | Ud
Resguardo obra civil | 0.5 | m | = 0,5 (CD)
Altura obra civil | 5.5 | m
Espesor solera | 0.5 | m
Espesor muros | 0.5 | m | ≥ 0,45 (CD)
Espesor muros interiores | 0.25 | m | = 0,25 (CD)
Profundidad de la excavación | 5 | m | = Altura obra civil + espesor solera - 1 m (CD) ≤ 6,5 m (CD)
Superficie en planta de obra civil | 232.5 | m2
Número de muros interiores | 3 |  | Con elim P = 2; Sin elim P = 3 (CD)
Hormigón solera | 116.25 | m3
Hormigón muros exteriores | 200.75 | m3
Hormigón muros interiores | 52.5 | m3
Hormigón arquetas | 11.625 | m3
Acero | 44685 | kg | 120 kg/Tm hormigón (CD)
Encofrado plano | 1248 | m2
Excavación | 1487.5 | m3
Edificio de aireación | 30 | m2
MEDICIONES DE OBRA CIVIL DECANTADOR | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Coeficiente terreno | 1 |  | Tierra = 1. Roca =2
Coeficiente pendiente | 1 |  | Llano = 1, Pendiente suave = 2, Pendiente fuerte =2
Coeficiente nivel freático | 1 |  | Bajo = 1; Alto =2
Número de unidades para fases futuras | 0
Número de unidades a construir | 2
Resguardo obra civil | 0.5 | m | = 0,5 (CD)
Altura hasta el fondo | 5.8 | m
Espesor solera | 0.5 | m | ≥ 0,5 m (NF bajo); ≥ 1 m (NF alto) (CD)
Espesor muros | 0.4 | m | ≥ 0,4 (CD)
Profundidad de excavación | 5.3 | m | = Altura obra civil + espesor solera - 1 m (CD) ≤ 6,5 m (CD)
Superficie en planta de obra civil | 144.48 | m2
Hormigón solera | 72.24 | m3
Hormigón muros | 132.24 | m3
Hormigón arquetas | 7.224 | m3
Acero | 25404.48 | kg | 120 kg/Tm hormigón (CD)
Hormigón relleno | 34.8027 | m3
Encofrado plano | 681.96 | m2
Excavación | 1168.544 | m3
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS REACTOR | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Compuerta canal entrada reactor | 2 | Ud
| 0.3 | m ancho | ≥ 0,3 m (CD)
| 0.8 | m alto | Velocidad ≤ 1 m/s (CD)
Agitadores zona anaerobia | 4 | Ud | Con elim P = 2 por reactor ; Sin elim P = 0 (CD)
| 0.133 | kW
Agitadores zona anóxica | 4 | Ud | = 2 por reactor (CD)
| 0.217 | kW
Agitadores zona facultativa | 4 | Ud | = 2 por reactor (CD)
| 0.1455 | kW
Soplantes | 3 | Ud | Una por reactor + una de reserva (CD)
| 735.1834 | Nm3/h
| 17.5 | kW/soplante
Tuberias de aire | 1 | Ud tubería general
| 14 | m longitud | = Longitud reactor (CD)
| 186.1963 | mm Փmin | Velocidad ≤ 15 m/s (CD)
| 2 | Ud para distribución reactores
| 14 | m longitud | = Longitud reactor (CD)
| 131.6607 | mm Փmin | Velocidad ≤ 15 m/s (CD)
Domos difusores | 4 | m3/h | 4 m3/h discos de 9" (CD)
| 368 | Ud
Bombas de recirculación interna | 3 | Ud | Una por reactor + una de reserva (CD)
| 55 | m3/h | = 3*Qm (CD)
| 0.5 | m
| 1.05 | mayoración potencia | > 30 m3/h = 1,05; 15-30 m3/h = 1,10; <15 m3/h = 1,20 (CD)
| 0.5 | kW
Instrumentación y control | 2 | Ud de reactor
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DECANTADOR | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Compuerta mural entrada decantador | 3 | Ud
| 0.3 | m ancho | ≥ 0,3 m (CD)
| 0.3 | m alto | Velocidad ≤ 1 m/s (CD)
Válvulas recirculación externa | 3 | Ud
| 0.2 | m Փ | Velocidad ≤ 1 m/s (CD)
Bombas de recirculación externa | 3 | Ud | Una por reactor + una de reserva (CD)
| 36.6667 | m3/h | ≥ 200 % Qm (CD)
| 3 | m | ≥ 3 m (CD)
| 1.05 | mayoración potencia | > 30 m3/h = 1,05; 15-30 m3/h = 1,10; <15 m3/h = 1,20 (CD)
| 0.5 | kW
Bombas de purga | 2 | Ud | Una en funcionamiento + una de reserva (CD)
| 2.4405 | m3/h
| 0.5 | m
| 1.2 | mayoración potencia | > 30 m3/h = 1,05; 15-30 m3/h = 1,10; <15 m3/h = 1,20 (CD)
| 0.5 | kW
COSTOS INVERSIÓN
OBRA CIVIL REACTOR | Medición | Precio unitario | Costo | Comprobaciones
Hormigón solera | 116.25 | 89.06 | 10353.225
Hormigón muros | 253.25 | 93.56 | 23694.07
Hormigón arquetas | 11.625 | 93.56 | 1087.635
Acero | 44685 | 1.86 | 83114.1
Encofrado plano | 1248 | 23.96 | 29902.08
Excavación tierra | 1487.5 | 34.61 | 51482.375
Barandillas, accesos, etc | 1 | 10% | 14815.111
Edificio | 30 | 300 | 9000
Total obra civil reactor |  |  | 223448.596
OBRA CIVIL DECANTADOR | Medición | Precio unitario | Costo | Comprobaciones
Hormigón solera | 72.24 | 89.06 | 6433.6944
Hormigón muros | 132.24 | 93.56 | 12372.3744
Hormigón arquetas | 7.224 | 93.56 | 675.8774
Acero | 25404.48 | 1.86 | 47252.3328
Encofrado plano | 681.96 | 23.96 | 16339.7616
Excavación tierra | 1168.544 | 34.61 | 40443.3078
Barandillas, accesos, etc | 1 | 10% | 8307.4041
Total obra civil decantador |  |  | 131824.7525
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS REACTOR | Unidades | Precio unitario | Costo | Comprobaciones
Compuerta canal entrada reactor | 2 | 500 | 1000
Agitadores zona anaerobia | 4 | 3500 | 14000
Agitadores zona anóxica | 4 | 3500 | 14000
Agitadores zona facultativa | 4 | 3500 | 14000
Soplantes | 3 | 2200 | 6600
Tuberias de aporte de aire (m) | 14 | 180 | 2520
Tuberias de aporte de aire (m) | 28 | 150 | 4200
Domos difusores | 368 | 60 | 22080
Bombas de recirculación interna | 3 | 1100 | 3300
Instrumentación y control | 1 | 20000 | 20000
Electricidad |  | 25% | 12975
Total equipos electromecánicos reactor |  |  | 114675
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DECANTADOR | Unidades | Precio unitario | Costo | Comprobaciones
Compuerta mural entrada decantador | 3 | 650 | 1950
Válvulas recirculación externa | 3 | 534 | 1602
Bombas de recirculación externa | 3 | 1025 | 3075
Bombas de purga | 2 | 995 | 1990
Electricidad |  | 25% | 1266.25
Total equipos electromecánicos decantador |  |  | 9883.25
COSTO TOTAL
Costo total inversión | 479831.5985
REFERENCIAS
(ATV) Norma ATV-130
(BOL) Guía Técnica para la Selección y Diseño de Líneas de Tratamiento de Aguas Residuales (Bolivia, 2021)
(CD) Criterio/Recomendación CEDEX
(CEDEX) Documentación de XXXVIII Curso Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación de Estaciones Depuradoras de CEDEX (2021)
(IWA) Biological Wastewater Treatment in Warm Climate Regions (2005)
(M&E) Metcalf & Eddy Wastewater Engineering, 5th edition (2014)
CRITERIOS DE MODULACIÓN Y DISEÑO ADICIONALES A LOS INDICADOS EN LAS RECOMENDACIONES DE DISEÑO
Se considera para los cálculos un reactor biológico cuadrangular con recirculación, no reactor canal de oxidación
Se considera decantador estático rectangular (está hoja está definida para los casos en los que el díametro del decantador dinámico resulte menor a 6 metros)
Para la aireación se consideran difusores porosos de burbuja fina
Las tuberías de aire están construidas en acero galvanizado
Se considera un rendimiento de las bombas del 70%
La potencia específica de los agitadores será de 4 w/m3 en las zonas anaerobia, anóxica y facultativa
Las compuertas tienen un ancho mínimo de 0,3 m y se diseñan para una velocidad ≤ 1 m/s
CRITERIOS Y APROXIMACIONES CONSTRUCTIVAS ADICIONALES A LOS INDICADOS EN LAS RECOMENDACIONES DE DISEÑO
Hormigón arquetas 10% del hormigón solera
El hormigón requerido para el reparto iría incluido en la partida Hormigón arquetas
Acero para hormigón armado: 120 kg/m3 hormigón
Para el reactor se consideran 100 kg acero por Tm hormigón en muros interiores y 120 kg acero por Tm hormigón en muros exteriores
Excavación en tierra incremento por taludes 2 m por cada lado. En roca 0,5 metros
El edificio de aireación cuenta con 10 m2 para cada soplante instalada
TABLAS COMPLEMENTARIAS
T | Nitrificación | NItrificación-desnitrificación | EF2-EF1
| EF1 | EF2
11 | 20 | 25 | 5
12 | 20 | 25 | 5
13 | 18.6567 | 23.3209 | 4.6642
14 | 17.4037 | 21.7546 | 4.3509
15 | 16.2348 | 20.2934 | 4.0587
16 | 15.1444 | 18.9304 | 3.7861
17 | 14.1272 | 17.659 | 3.5318
18 | 13.1784 | 16.4729 | 3.2946
19 | 13 | 16 | 3
20 | 13 | 16 | 3
ESQUEMAS DE PROCESO
Anexo: Cálculos aireación (CEDEX T 27 p 65)
DATOS GENERALES | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Volumen oxidación | 843.4527 | m3
Carga DBO5 eliminada | 243.1372 | kg DBO5 elim/d
Edad del lodo del sistema completo | 18.5903 | d
MLSS | 4 | kg MLSS/m3
[NTK]s | 0.5 | mg/L | ≈ 0,5 mg/L (CD)
Carga N-NH4 eliminada | 39.6907 | kg N-NH4 elim/d
Carga N-NO3 eliminada | 31.3307 | kg N-NO3 elim/d
NECESIDADES DE OXÍGENO | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
a - Factor de síntesis | 0.66 | kg O2/kg DBO5 elim
| 160.4706 | kg O2/d
b - Factor de endogénesis | 0.06 | kg O2/kg MLSSV
| 202.4286 | kg O2/d
c - Factor de nitrificación | 4.57 | kg O2/kg N-NH4 elim
| 181.3866 | kg O2/d
d - Factor de desnitrificación | 2.86 | kg O2/kg N-NO3 elim
| 89.6058 | kg O2/d
Necesidades de oxígeno medio | 454.6799 | kg O2/d (teórico) | 1,75-2,25 kg O2/kg DBO5 elim (CD)
| 834.7956 | kg O2/d (corregido)
| 3.4334 | kg O2/kg DBO5 elim
Necesidad de oxígeno punta | 1138.3942 | kg O2/d (teórico) | 2,0-4,0 kg O2/kg DBO5 elim (CD)
| 2090.0998 | kg O2/d (corregido)
| 8.5964 | kg O2/kg DBO5 elim
CÁLCULO FACTOR PUNTA TOTAL | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Punta de contaminación (e1) | 1.5
Punta de caudal (e2) | 2
Factor simultaneidad (e3) | 1 |  | 0,75-1 (CD)
Factor punta Total (eT) | 3
CÁLCULO FACTOR DE CORRECCIÓN | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Altura de lámina de agua | 5 | m
Caltura | 1.242
Altitud | 0 | m
Ch | 1
Tmax | 28 | ºC
Tmin | 19 | ºC
CS (Tmax) | 7.872
CS (Tmin) | 9.4143
F (colmatación difusor) | 0.85 |  | 0,8-0,85 (CEDEX T 12 p 27)
α | 0.65 |  | 0,60-0,70 (CEDEX T 26 p 58)
β | 0.95 |  | 0,95-1,0 (CEDEX T 12 p 26)
CL | 2
C10s | 11.33
Factor corrección Tmax | 0.54466
Factor corrección Tmin | 0.54983
Factor corrección final | 0.54466
CÁLCULOS SOPLANTE (CAPACIDAD Y POTENCIA) | Valor | Unidades | Recomendaciones diseño | Comprobaciones
Potencia específica | 2.5 | kgO2/Kw
Potencia total requerida | 34.835 | kW
Consumo medio | 13.9133 | kWh/h
Consumo medio específico | 0.37945 | kWh/m3 | 0,30-0,40 kWh/m3 (CD)
Densidad del aire | 1.1932 | kg/m3
20.9%
Rdto transf. de O2 por m profundidad (Re) | 5%
Transferencia de oxígeno (SOTE) | 0.059228 | kg O2/Nm3
Caudal aire total necesario | 1470.3667 | Nm3/h
Note on A100: = frecuencia de extracción de lodos
Note on A121: unidades preparadas para entrar en funcionamiento en fases futuros, es decir unidades a las que se construye la obra civil, pero que no se incorporan equipos electromecánicos.
Note on A122: Nº unidades para las que se construye la obra civil: Nº Uds en funcionamiento + Nº Uds para fases futuras
Note on A143: unidades preparadas para entrar en funcionamiento en fases futuras, es decir unidades a las que se construye la obra civil, pero que no se incorporan equipos electromecánicos.
Note on A144: Nº unidades para las que se construye la obra civil: Nº Uds en funcionamiento + Nº Uds para fases futuras
Note on A231: ncluidos en el coste las parrillas de difusores y las bajantes
Note on A307: Volumen aireado, no el volumen total
Note on A334: Dependiente de los siguientes factores que tendrán efecto en la laminación de la entradas a la PTAR: - Lo grande que sea la red de saneamiento - Los bombeos que haya en la red de saneamiento y a la entrada de la PTAR
Note on A346: incluido con respecto a la referencia original, que no lo considera (CEDEX T 27 p 65)
Note on B45: Producción de lodos calculada según el procedimiento defindo en la norma ATV (ATV).
Note on B94: Balance de masas teniendo en cuenta la recirculación. El 0,9 es por reducir un poco el doble (se considera el doble de concentración que los MLSS), ya que el rendimiento no es del 100%
Note on B100: Aunque se considera una extracción de lodos continua a efectos de cálculo se considerará una frecuencia de descarga (=intervalo de descargas) de 1 día
Note on B113: Cuando hay eliminación de fósforo se calcula en función del balance de masa considerando que la concentración de salida de fósforo será la que marque la normativa
Note on B115: Fórmula solamente apta para valores de 0,5 Ulog y números enteros Ulog
Note on B188: Caudal máximo + caudal recirculación
Note on B198: el caudal de diseño del bombeo se considera el doble del caudal promedio de generación de lodos
Note on B273: =20*1,072^(12-T)
Note on B312: NTKe - NTKs
Note on B313: NTKe - N contenido en el lodo -NTs
Note on B356: Correspondiente a dividir el aporte específico kg O2/kWh entre el rendimiento del motoreductor (%). De este modo el resultado es en potencia
Note on B360: https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_del_aire http://www.fullmecanica.com/definiciones/d/285-densidad-del-aire
Note on C273: =25*1,072^(12-G36)
Note on D36: Para más detalle ver tabla complementaria, al final de la hoja
Note on D130: Número de zonas (CD): Sin elim P: 3 (anóxica-facultativa-óxica) Con elim P: 4 (anaerobia-anóxica-facultativa-óxica)
Note on D334: Utilizar el valor más alto para plantas pequeñas, y viceversa

## PRECIOS OC (REF)
Denominación | Detalle de la denominación | Unidad de referencia | Precio unitario de referencia (USD-2022)
Excavación tierra | EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA BAJO NIVEL FREÁTICO, M.MECANICOS,PROF.MAX. 4.00M | m3 | 34.61
Excavación tierra NF | EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA ALTO NIVEL FREÁTICO, M.MECANICOS,PROF.MAX. 4.00M | m3 | 46.07
Excavación roca | EXC. POZOS ROCA C.MEDIA, M.MECANICOS,PROF.MAX. 4.00M | m3 | 63.01
Hormigón solera | HORMIGON CIMIENTOS | m3 | 89.06
Hormigón muros | HORMIGON MUROS | m3 | 93.56
Hormigón arquetas | HORMIGON MUROS | m3 | 93.56
Acero | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S | kg | 1.86
Encofrado plano | ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS | m2 | 23.96
Encofrado curvo | ENCOFRADO VERTICAL CURVO | m2 | 29.71
Edificio | EDIFICIO | m2 | 300
Urbanización | URBANIZACION | m2 | 37.61
Cubierta | CUBIERTA ERAS DE SECADO | m2 | 15.2
REFERENCIAS
www.generadordeprecios.info
www.certicalia.com/blog/
Criterio/Recomendación CEDEX

## PRECIOS EEM (REF)
Denominación y detalle | Unidad de referencia | Precio unitario de referencia (USD-2022)
Compuerta manual canal (0,3 x 0,5 m) | Ud | 400
Compuerta manual canal (0,5 x 1 m) | Ud | 500
Compuerta manual canal (0,5 x 1,5 m) | Ud | 600
Compuerta manual canal (0,75 x 1,5 m) | Ud | 900
Compuerta automática canal (0,3 x 0,5 m) | Ud | 1200
Compuerta automática canal (0,5 x 0,7 m) | Ud | 1500
Compuerta automática canal (0,5 x 1 m) | Ud | 1600
Compuerta automática canal (0,5 x 1,5 m) | Ud | 1900
Compuerta manual mural (0,3 x 0,5 m) | Ud | 650
Compuerta manual mural (0,5 x 1 m) | Ud | 750
Compuerta manual mural (0,5 x 1,5 m) | Ud | 950
Compuerta manual mural (0,75 x 1,5 m) | Ud | 1200
Compuerta automática mural (0,3 x 0,5 m) | Ud | 1500
Compuerta automática mural (0,5 x 0,7 m) | Ud | 1850
Compuerta automática mural (0,5 x 1 m) | Ud | 1980
Compuerta automática mural (0,5 x 1,5 m) | Ud | 2300
Agitadores sumergidos (0,5 kW) | Ud | 3500
Agitadores sumergidos (1 kW) | Ud | 3900
Agitadores sumergidos (3 kW) | Ud | 4400
Agitadores sumergidos (5 kW) | Ud | 5600
Agitadores sumergidos (9 kW) | Ud | 7520
Agitadores sumergidos (7 kW) | Ud | 9000
Agitadores sumergidos canal de oxidación (0,5 kW) | Ud | 10500
Agitadores sumergidos canal de oxidación (1 kW) | Ud | 11700
Agitadores sumergidos canal de oxidación (3 kW) | Ud | 13200
Agitadores sumergidos canal de oxidación (5 kW) | Ud | 16800
Agitadores sumergidos canal de oxidación (7 kW) | Ud | 22560
Agitadores sumergidos canal de oxidación (9 kW) | Ud | 27000
Soplantes (250 m3/h y 1 kW) | Ud | 1950
Soplantes (500 m3/h y 3 kW) | Ud | 2200
Soplantes (1000 m3/h y 5 kW) | Ud | 2800
Soplantes (250 m3/h y 7,5 kW) | Ud | 3824
Soplantes (500 m3/h y 11 kW) | Ud | 5431
Soplantes (1000 m3/h y 22 kW) | Ud | 9763
Soplantes (1500 m3/h y 35 kW) | Ud | 15782
Soplantes (2000 m3/h y 45 kW) | Ud | 19250
Soplantes (3500m3/h y 75 kW) | Ud | 29536
Tuberías de aire (80 mmՓ) | ml | 150
Tuberías de aire (100 mmՓ) | ml | 180
Tuberías de aire (150 mmՓ) | ml | 295
Tuberías de aire (200 mmՓ) | ml | 390
Tuberías de aire (250 mmՓ) | ml | 475
Tuberías de aire (300 mmՓ) | ml | 600
Puente decantador (6 mՓ) | Ud | 12598
Puente decantador (8mՓ) | Ud | 16220
Puente decantador (10 mՓ) | Ud | 18220
Puente decantador (12 mՓ) | Ud | 20650
Puente decantador (16 mՓ) | Ud | 28252
Puente decantador (20 mՓ) | Ud | 32563
Puente decantador (30 mՓ) | Ud | 41250
Decantador estático (3 mՓ) | Ud | 6875
Decantador estático (4 mՓ) | Ud | 8221
Decantador estático (5 mՓ) | Ud | 9785
Decantador estático (6 mՓ) | Ud | 11275
Instrumentación y control de lodos activados (1 reactor) | Ud | 16000
Instrumentación y control de lodos activados (2 reactor) | Ud | 20000
Instrumentación y control de lodos activados (3 reactor) | Ud | 24000
Automatización filtros de arena (nº filtros 2) | Ud | 2500
Automatización filtros de arena (nº filtros 3) | Ud | 3250
Automatización filtros de arena (nº filtros 4) | Ud | 4000
Automatización filtros de arena (nº filtros 5) | Ud | 4750
Automatización filtros de arena (nº filtros 6) | Ud | 5500
Automatización filtros de arena (nº filtros 7) | Ud | 6250
Dépositos de reactivos (1000 L) | Ud | 1150
Dépositos de reactivos (2500 L) | Ud | 2350
Dépositos de reactivos (5000 L) | Ud | 4960
Dépositos de reactivos (10000 L) | Ud | 6900
Dépositos de reactivos (20000 L) | Ud | 15200
Tuberías de distribución (75 mm) | Ud | 20.22
Tuberías de distribución (100 mm) | Ud | 35.5
Tuberías de distribución (150 mm) | Ud | 49.8
Antorcha (20 m3/h) | Ud | 1300
Antorcha (40 m3/h) | Ud | 1335
Antorcha (60 m3/h) | Ud | 1550
Antorcha (80 m3/h) | Ud | 1700
Domos disfusores (desarenador) | Ud | 32
Domos difusores (biológico) | Ud | 60
Canal Parshall (2") | Ud | 1200
Canal Parshall (3") | Ud | 1400
Canal Parshall (6") | Ud | 1600
Canal Parshall (9") | Ud | 1950
Canal Parshall (12") | Ud | 2000
Canal Parshall (18") | Ud | 2200
Válvulas manuales (80 mm) | Ud | 534
Válvulas manuales (100 mm) | Ud | 655
Válvulas manuales (200 mm) | Ud | 1530
Válvulas manuales (300 mm) | Ud | 3638
Válvulas manuales (400 mm) | Ud | 4925
Válvulas manuales (500 mm) | Ud | 6275
Válvulas automáticas (80 mm) | Ud | 4534
Válvulas automáticas (100 mm) | Ud | 4655
Válvulas automáticas (200 mm) | Ud | 5530
Válvulas automáticas (300 mm) | Ud | 7638
Válvulas automáticas (400 mm) | Ud | 8925
Válvulas automáticas (500 mm) | Ud | 10275
Bomba sumergida (1-2 m3/h y 3 m) | Ud | 995
Bomba sumergida (5 m3/h y 10 m) | Ud | 1025
Bomba sumergida (10 m3/h y 5 m) | Ud | 1100
Bomba sumergida (10 m3/h y 10 m) | Ud | 1600
Bomba sumergida (10 m3/h y 20 m) | Ud | 2000
Bomba sumergida (50 m3/h y 5 m) | Ud | 2600
Bomba sumergida (50 m3/h y 10 m) | Ud | 2800
Bomba sumergida (50 m3/h y 20 m) | Ud | 3200
Bomba sumergida (100 m3/h y 5 m) | Ud | 2800
Bomba sumergida (100 m3/h y 10 m) | Ud | 3200
Bomba sumergida (100 m3/h y 20 m) | Ud | 4200
Bomba sumergida (200 m3/h y 5 m) | Ud | 3200
Bomba sumergida (200 m3/h y 10 m) | Ud | 4200
Bomba sumergida (200 m3/h y 20 m) | Ud | 8200
Bomba sumergida (400 m3/h y 5 m) | Ud | 4200
Bomba sumergida (400 m3/h y 10 m) | Ud | 8200
Bomba sumergida (400 m3/h y 20 m) | Ud | 12400
Bomba sumergida (800 m3/h y 5 m) | Ud | 8200
Bomba sumergida (800 m3/h y 10 m) | Ud | 12400
Bomba sumergida (800 m3/h y 20 m) | Ud | 20400
Bomba dosificadora (60 m y 10 L/h) | Ud | 1100
Bomba dosificadora (60 m Y 25 L/h) | Ud | 1600
Bomba dosificadora (60 m Y 50 L/h) | Ud | 2000
Bomba dosificadora (60 m Y 100 L/h) | Ud | 2600
Bomba dosificadora (60 m Y 150 L/h) | Ud | 2800
Bomba de arena (2 m3/h y 3 m) | Ud | 2142.8571
Bomba de arena (5 m3/h y 3 m) | Ud | 2540
Bomba de arena (10 m3/h y 3 m) | Ud | 3000
Bomba de arena (15 m3/h y 3 m) | Ud | 3821.4286
Clasificador de arenas (5 m3/h) | Ud | 2121.4286
Clasificador de arenas (10 m3/h) | Ud | 3071.4286
Clasificador de arenas (15 m3/h) | Ud | 4107.1429
Separador de grasas (2 m3/h) | Ud | 1642.8571
Separador de grasas (5 m3/h) | Ud | 2664.2857
Separador de grasas (10 m3/h) | Ud | 3000
Brazo lecho percolador | ml | 290
Motor (0,5 kW) | Ud | 750
Motor (1 kW) | Ud | 1100
Motor (1,5 kW) | Ud | 1200
Relleno lecho percolador plástico | m3 | 300
Relleno lecho percolador piedra | m3 | 150
Arena de relleno | m3 | 33.516
MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO | Ud | 1250
REJA MANUAL (PASO 50 mm y X x X m) | m2 | 100
Contenedor de 0,3 m3 | Ud | 950
Contenedor de 1 m3 | Ud | 1250
Contenedor de 5 m3 | Ud | 1950
REJA DE GRUESOS AUTOMÁTICAS (0,3 x 0,7 m) | Ud | 1600
REJA DE GRUESOS AUTOMÁTICAS (0,5 x 0,7 m) | Ud | 2000
REJA DE GRUESOS AUTOMÁTICAS (0,5 x 1 m) | Ud | 2500
REJA DE GRUESOS AUTOMÁTICAS (0,75 x 1 m) | Ud | 3100
REJA DE GRUESOS MANUAL (0,5 x 0,7 m) | Ud | 200
REJA DE GRUESOS MANUAL (0,5 x 1 m) | Ud | 250
REJA DE GRUESOS MANUAL (0,75 x 1 m) | Ud | 310
REJA DE FINOS AUTOMÁTICAS (0,3 x 0,7 m) | Ud | 2000
REJA DE FINOS AUTOMÁTICAS (0,5 x 0,7 m) | Ud | 2500
REJA DE FINOS AUTOMÁTICAS (0,5 x 1 m) | Ud | 3500
REJA DE FINOS AUTOMÁTICAS (0,75 x 1 m) | Ud | 3600
REJA DE FINOS MANUAL (0,5 x 0,7 m) | Ud | 600
REJA DE FINOS MANUAL (0,5 x 1 m) | Ud | 750
REJA DE FINOS MANUAL (0,75 x 1 m) | Ud | 930
SISTEMA DE TRANSPORTE (3,2 m) | Ud | 1300
SISTEMA DE TRANSPORTE (3,7 m) | Ud | 1400
SISTEMA DE TRANSPORTE (4,7 m) | Ud | 1500
PUENTE DESARENADOR (L= 2,0 m) | Ud | 13250
PUENTE DESARENADOR (L= 3,0 m) | Ud | 15260
PUENTE DESARENADOR (L= 4,0 m) | Ud | 18268
SEPARADOR TRIFÁSICO | m2 | 26.38
Equipamiento digestor | Ud | 12598
Note on A45: Incluye la campana tranquilizadora
Note on A78: 4 m3/h, discos de 9"
Note on A136: Superficie específica 100-200 m2/m3
Note on A137: 4-6 cm
Note on A164: Costes asociados: pintura, componenetes metálicos ...
Note on A165: incluye campana tranquilizadora, deflector y bandeja de vertedero