## 0 - LÉEME
Formato celdas
1) Celdas de valor
Formato 1 | Datos introducidos manualmente
Formato 2 | Datos introducidos manualmente, que resultan claves para el funcionamiento de la hoja de cálculo
Formato 3 | Datos que provienen de otra pestaña
Formato 4 | Datos calculados genéricos
Formato 5 | Datos calculados que son los resultados que interesa resaltar del cuadro/subrecuadro/apartado en cuestión
2) Celdas de comprobación
Se encuentra dentro del rango establecido
Formato 2 | Se sale del rango establecido
Formato 3 | Especifica información sobre % de exceso de volumen o superficie con respecto a los mínimos requeridos
Formato esquemas

## 0 - BASESP
DATOS GENERALES | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
Población | 5000 | hab
Temperatura media mes más frio agua | 19 | ºC
Temperatura media mes más cálido agua | 28 | ºC
Altitud | 0 | m.s.n.m
CAUDALES | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
Caudal mínimo en época seca (Qmin) | 11 | m3/h
Caudal medio en época de lluvias (Qm) | 880 | m3/d
Caudal punta en época de lluvias (Qp) | 118.9835 | m3/h | Caudal máximo que soporta la PTAR
Caudal máximo de llegada a la PTAR (Qmax) | 237.967 | m3/h | Se considera el doble del Qp
CONCENTRACIONES INFLUENTE A CAUDAL MEDIO | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
[DBO5] | 297.0885 | mg/L
[DQO] | 505.0504 | mg/L
[SS] | 297.0885 | mg/L
[NT] | 59.4177 | mg/L
[PT] | 9.0027 | mg/L
[CF] | 10000000 | ufc/100 mL
CONCENTRACIONES REQUERIDAS EFLUENTE | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
[DBO5] | 25 | mg/L
[DQO] | 80 | mg/L
[SS] | 25 | mg/L
[NT] | 15 | mg/L
[PT] | 4 | mg/L
[CF] | 10000 | ufc/100 mL
CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y DE LA RED DE SANEAMIENTO | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
Profundidad de la red de saneamiento | 2 | m
Tipologia del terreno | 1- Tierra bajo nivel freático, llano
Coeficiente terreno | 1 |  | Tierra = 1; Roca = 2
Coeficiente pendiente | 1 |  | Llano = 1; Pdte suave = 2; Pdte fuerte = 3
Coeficiente nivel freático | 1 |  | Bajo = 1; Alto = 2
España
El Salvador
Argentina
Bolivia
Panama
Cuba
Tipologías
1- Tierra bajo nivel freático, llano
2- Tierra bajo nivel freático, pendiente suave
3- Tierra bajo nivel freático, pendiente fuerte
4- Roca bajo nivel freático, llano
5- Roca bajo nivel freático, pendiente suave
6- Roca bajo nivel freático, pendiente fuerte
7- Tierra alto nivel freático, llano
Note on A6: Se definen dos escenarios: - Época seca - Época de lluvias La diferencia entre ambos es que en época de lluvias se consideran las conexiones erradas y en época seca no. Para cada uno de los escenarios se definen los siguientes caudales - Caudal mínimo - Caudal medio - Caudal máximo A efectos de diseño se consideran: - Qmin: el caudal mínimo en época seca - Qm: el caudal medio en época de lluvias -Qp: el caudal máximo en época de lluvias
Note on A9: = Qpd + Qinf + Qerr (CD) Qpd= caudal punta domestico Qinf= caudal infiltración Qerr= caudal conexiones erradas

## 2.1 - RAFA
DATOS DE DISEÑO | Valor | Unidades
Caudal medio en época de lluvias (Qm) | 880 | m3/d |  |  | Si
| 36.6667 | m3/h |  |  | No
Caudal punta en época de lluvias (Qp) | 118.9835 | m3/h
Qmaxd/Qm | 1.5
Caudal máximo diario (Qmaxd) | 1320 | m3/d |  |  | Roca llano
Qmax3h/Qp | 90%
Caudal punta cada 2-4 horas (Qmax3h) | 107.0851 | m3/h
Qmax5h/Qp | 70%
Caudal punta cada 4-6 horas (Qmax5h) | 83.2884 | m3/h |  |  | Roca Inclinado
[DBO5]e | 297.0885 | mg/L
[DQO]e | 505.0504 | mg/L
Carga de DQO entrada | 444.4444 | kg DQO/d
[SS]e | 297.0885 | mg/L
[NT]e | 59.4177 | mg/L
[PT]e | 9.0027 | mg/L
[CF]e | 10000000 | UFC/100mL
Carga de SS de lodos sin digerir adicionados de otros procesos | 5 | kg m.s. /d
Temperatura media mes más frio aire | 15 | ºC
Temperatura media mes más frio agua | 19 | ºC
DISEÑO REACTOR
PARAMETROS DE DISEÑO | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
Carga superficial a Qm | 0.6 | m3/m2/h | 0,5-0,7 m3/m2/h (BOL p 326)
Carga superficial a Qmaxd | 1.1 | m3/m2/h | ≤ 1,1 m3/m2/h (BOL p 326)
Carga superficial a Qmax3h | 1.5 | m3/m2/h | ≤ 1,5 m3/m2/h (BOL p 326)
Tiempo de retención hidráulico (TRH) a Qm | 8 | h | Ver tabla (BOL p 325)
Tiempo de retención hidráulico (TRH) a Qmax5h | 5.5 | h | Ver tabla (BOL p 325)
OTROS PARAMETROS REQUERIDOS | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
Relación L/A | 2 |  | = 2, 3 o 4 (CD)
DIMENSIONAMIENTO REACTOR | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
Superficie mínima necesaria | 71.3901 | m2
Volumen mínimo necesario | 458.0865 | m3
Número de unidades en funcionamiento | 2 | Ud | ≥ 2 Ud (CD)
Altura | 5.5 | m | 4-5,5 m (BOL p 348)
Anchura | 4.5631 | m
Longitud | 9.1263 | m
Longitud adoptada (L) | 9.2 | m
Anchura adoptada (A) | 4.6 | m
Altura adoptada (H) | 5.5 | m
Superficie útil en funcionamiento | 84.64 | m2
Volumen útil en funcionamiento | 465.52 | m3 |  | Exceso sobre el necesario 1,7 %
Volumen unitario útil en funcionamiento | 232.76 | m3 | ≤ 1.500 m3 (CD)
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
Carga superficial a Qm | 0.43321 | m3/m2/h | 0,5-0,7 m3/m2/h (BOL p 326) | Revisar
Carga superficial a Qmaxd | 0.64981 | m3/m2/h | ≤ 1,1 m3/m2/h (BOL p 326)
Carga superficial a Qmax3h | 1.2652 | m3/m2/h | ≤ 1,5 m3/m2/h (BOL p 326)
Tiempo de retención hidráulico (TRH) a Qm | 12.696 | h | ≥ 8,0 (BOL p 325)
Tiempo de retención hidráulico (TRH) a Qmax5h | 5.5893 | h | ≥ 5,5 (BOL p 325)
Carga a Qm | 0.95473 | kg DQO/m3/d | ≤ 15 kg DQO/m3/d (BOL p 327)
Temperatura media mes más frio agua | 19 | ºC | ≥ 16ºC (AECID p 129)
PRODUCCIONES | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
Lodos
Producción lodos | 93.8889 | kg m.s. /d
Producción lodos específica | 0.2 | kg m.s./kg DQO | 0,1-0,2 kg m.s./kg DQO entrada (BOL p 293)
Concentración lodos | 3.5% |  | 2-5 % (DAE p 42)
Caudal producción de lodos | 2.6299 | m3/d
NT eliminada por DBO5 eliminada | 1% | g NT/g DBO5 elim | 0-2% (CD)
Contenido de NT en lodo | 2.228% | g NT/g m.s.
PT eliminada por DBO5 eliminada | 0.15% | g PT/g DBO5 elim | 0-0,3% (CD)
Contenido de PT en lodo | 0.3341% | g PT/g m.s.
Intervalo de descargas teórico | 30 | d | 30-90 días (BOL p 874)
Intervalo de descargas real | 6 | d | ≈ 7 d (DAE p 42)
Biogás
Caudal total de metano recuperable | 57.5997 | m3/d
% Biogás en el metano | 75% |  | 70-80% (IWA p 758)
Caudal de biogás generado | 76.7996 | m3/d
AGUA SALIDA PROCESO | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
[DBO5]s | 80% |  | 70-80% (BOL p 335)
| 59.4177 | mg/L
[DQO]s | 75.99% |  | 60-70% (BOL p 335)
| 0.49 | relación DBO5/DQO | ≈ 0,49 (CD)
| 121.2606 | mg/L
[SS]s | 79.16% |  | 50-70% (BOL p 335)
| 61.9239 | mg/L
[NT]s | 4%
| 57.041 | mg/L
[PT]s | 3.96%
| 8.6462 | mg/L
[CF]s | 0 | ULog | ≈ 0 ULog (CD)
| 10000000 | UFC/100mL
MEDICIONES DE OBRA CIVIL | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
Coeficiente terreno | 1 |  | Tierra = 1; Roca = 2
Coeficiente pendiente | 1 |  | Llano = 1, Pdte suave = 2, Pdte fuerte =3
Coeficiente nivel freático | 1 |  | Bajo = 1; Alto =2
Número de unidades para fases futuras | 0 | Ud
Número de unidades a construir | 2 | Ud
Resguardo obra civil | 0.5 | m | = 0,5 m (CD)
Altura obra civil | 6 | m
Espesor de solera | 0.5 | m | ≥ 0,5 m (NF bajo); ≥ 1 m (NF alto) (CD)
Espesor de muros | 0.5 | m | ≥ 0,4 m (Pe ≤ 4m); ≥ 0,5 m (Pe > 4m) (CD)
Espesor de cubierta | 0.3 | m | = 0,3 m (CD)
Profundidad de la excavación (Pe) | 5 | m | = Altura obra civil + espesor solera - 1,5 m (CD) ≤ 6,5 m (CD)
Superficie en planta de obra civil | 109.14 | m2
Hormigón solera | 54.57 | m3
Hormigón muros | 147 | m3
Hormigón arquetas | 5.457 | m3
Hormigón separador trifásico | 22.05 | m3
Hormigón cubierta | 32.742 | m3
Acero | 27489.24 | kg | 120 kg/Tm hormigón (CD)
Encofrado plano | 602.9 | m2
Excavación | 774.7 | m3
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | Valor | Unidades | Recomendaciones y observaciones | Comprobaciones
Compuerta canal entrada | 2 | Ud
| 0.3 | m ancho | ≥ 0,3 m (CD)
| 0.8 | m alto | Velocidad ≤ 1 m/s (CD)
Distribución | 4 | distribuidores
| 75 | mm Փ tubo | 75-100 mm (BOL p 349)
| 10 | tubos por distribuidor | Velocidad ≤ 0,2 m/s (BOL p 349)
| 7.8 | m longitud tubo
| 312 | m longitud total
Separador trifásico | 83.2884 | m2
Línea de gas | 1 | Ud
| 75 | mm Փ tubo | ≥ 75 mm (CD)
| 0.4024 | m/s | Velocidad ≤ 10 m/s (CD)
| 50 | m longitud tubo
Antorcha | 6.4 | m3/h
COSTOS INVERSIÓN
OBRA CIVIL | Medición | Precio unitario | Costo | Comprobaciones
Hormigón solera | 54.57 | 89.06 | 4860.0042
Hormigón muros | 147 | 93.56 | 13753.32
Hormigón arquetas | 5.457 | 93.56 | 510.5569
Hormigón separador trifásico | 22.05 | 93.56 | 2062.998
Hormigón cubierta | 32.742 | 93.56 | 3063.3415
Acero | 27489.24 | 1.86 | 51129.9864
Encofrado plano | 602.9 | 23.96 | 14445.484
Excavación tierra | 774.7 | 34.61 | 26812.367
Barandillas, accesos, etc | 1 | 10% | 8982.5691
TOTAL OBRA CIVIL |  |  | 125620.6271
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | Unidades | Precio unitario | Costo | Comprobaciones
Compuerta canal entrada | 2 | 500 | 1000
Tuberia de distribución | 312 | 20.22 | 6308.64
Separador trifásico | 83.2884 | 26.38 | 2197.1492
Tuberia de gas | 50 | 20.22 | 1011
Antorcha | 1 | 1300 | 1300
Electricidad | 1 | 25% | 325
TOTAL EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS |  |  | 12141.7892
COSTO TOTAL
Costo total inversión | 137762.4164
REFERENCIAS
(AECID) Selección de Tecnologías de Tratamiento (2022)
(BOL) Guía Técnica para la Selección y Diseño de Líneas de Tratamiento de Aguas Residuales (Bolivia, 2021)
(CD) Criterio/Recomendación CEDEX
(DAE) Contribución para el perfeccionamiento del diseño, la construcción y la operación de reactores UASB aplicados al tratamiento de aguas residuales urbanas (2019)
(IWA) Biological Wastewater Treatment in Warm Climate Regions. Von Sperling, M. & Chernicharo, C. A. (2005)
(NB688) Norma Boliviana de instalaciones sanitarias-alcantarillado pluvial, sanitario y tratamiento de aguas residuales (2001)
(ProBio) ProBio1. Programa de estimativa de produçao de biogás en reactores UASB. Fundamentaçao teorica (2015)
CRITERIOS DE MODULACIÓN Y DISEÑO ADICIONALES A LOS INDICADOS EN LAS RECOMENDACIONES DE DISEÑO
Las compuertas tienen un ancho mínimo de 0,3 m y se diseñan para una velocidad ≤ 1 m/s
CRITERIOS Y APROXIMACIONES CONSTRUCTIVAS ADICIONALES A LOS INDICADOS EN LAS RECOMENDACIONES DE DISEÑO
Hormigón arquetas: 10% del hormigón solera
Encofrado plano se considera un 10% del encofrado curvo
El hormigón del separador trifasico se ha considerado un 15% del hormigón de muros
Para la partida "barandillas, accesos, etc." se considera un costo equivalente a un porcentaje del resto de costos de obra civil que no sean ni urbanización ni excavación.
Para la partida "separador trifásico" se considera el costo de los componentes metálicos requeridos y pintura.
TABLAS COMPLEMENTARIAS
T agua mes más frío (ºC) | TRH (h)
| Para Q med | Para Qmax5h
15-18 | ≥ 10,0 | ≥ 7,0
18-22 | ≥ 8,0 | ≥ 5,5
22-25 | ≥ 7,0 | ≥ 4,5
>25 | ≥ 6,0 | ≥ 4,0
ESQUEMA DE PROCESO
Note on A55: Incluidos también los lodos adicionados sin digerir procedentes de otros procesos (si aplicara)
Note on A64: Se divide entre 5 para optimizar el Tiempo de Retencion de Sólidos
Note on A66: El procedimiento de cálculo está adaptado de IWA p 757-758, considerando además las pérdidas de metano en fase gaseosa como gas residual, las pérdidas de metano en fase líquida disuelto en el efluente y otras pérdidas de metano en fase gas (ProBio1)
Note on A89: unidades preparadas para entrar en funcionamiento en fases futuras, es decir unidades a las que se construye la obra civil, pero que no se incorporan equipos electromecánicos.
Note on A90: Nº unidades para las que se construye la obra civil: Nº Uds en funcionamiento + Nº Uds para fases futuras
Note on A127: Incluye el distribuidor
Note on A138: incluye los costes de componentes metálicos, pintura, etc
Note on B5: 1,2-1,5 (NB688 p 50)
Note on B7: 85-95% (CD)
Note on B9: 60-80%(CD)
Note on B30: Poner siempre números enteros, para que el número de distribuidores sea coherente
Note on B58: Se considera una densidad para el lodo de 1,020 kg/L (Según DAE p 41 estaría en el rango 1,020-1,040)
Note on B71: procedimiento de cálculo según lo establecido en la referencia IWA p 752, pero limitado a 80% como rendimiento máximo
Note on B76: procedimiento de cálculo según lo establecido en la referencia IWA p 752
Note on B83: Fórmula solamente apta para valores de 0,5 Ulog y números enteros Ulog
Note on B118: En la práctica, y salvo en PTAR muy grandes, el diámetro de la tubería va a ser siempre 75 mm
Note on B119: Se considera para el cálculo de la velocidad un hipotético caudal máximo, del doble del medio
Note on B120: Se considera una tubería perpendicular al largo del reactor y cuya distancia es igual al ancho de cada reactor multiplicado por el número de reactores y sumados 40 metros para salvar la altura del reactor y que la antorcha se sitúe a una distancia suficientemente alejada de los RAFA por seguridad
Note on B121: Se considera una antorcha con la capacidad de quemar el doble del biogás generado
Note on D27: La tabla se encuentra al final de la hoja
Note on D28: La tabla se encuentra al final de la hoja
Note on D51: Aunque frecuentemente en la bibliografía se cite el umbral de 15ºC como el límite mínimo prefiriere establecerse en 16ºC (AECID)
Note on D74: Obtenido de las fórmulas rdtos de DBO5 y DQO de la referencia IWA p 751
Note on D96: 1,5 metros sobre cota de terreno para que haya presión suficiente para extraer los lodos por gravedad (ver esquema de proceso al final de la hoja)

## PRECIOS OC (REF)
Denominación | Detalle de la denominación | Unidad de referencia | Precio unitario de referencia (USD-2022)
Excavación tierra | EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA BAJO NIVEL FREÁTICO, M.MECANICOS,PROF.MAX. 4.00M | m3 | 34.61
Excavación tierra NF | EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA ALTO NIVEL FREÁTICO, M.MECANICOS,PROF.MAX. 4.00M | m3 | 46.07
Excavación roca | EXC. POZOS ROCA C.MEDIA, M.MECANICOS,PROF.MAX. 4.00M | m3 | 63.01
Hormigón solera | HORMIGON CIMIENTOS | m3 | 89.06
Hormigón muros | HORMIGON MUROS | m3 | 93.56
Hormigón arquetas | HORMIGON MUROS | m3 | 93.56
Acero | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S | kg | 1.86
Encofrado plano | ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS | m2 | 23.96
Encofrado curvo | ENCOFRADO VERTICAL CURVO | m2 | 29.71
Edificio | EDIFICIO | m2 | 300
Urbanización | URBANIZACION | m2 | 37.61
Cubierta | CUBIERTA ERAS DE SECADO | m2 | 15.2
REFERENCIAS
www.generadordeprecios.info
www.certicalia.com/blog/
Criterio/Recomendación CEDEX

## PRECIOS EEM (REF)
Denominación y detalle | Unidad de referencia | Precio unitario de referencia (USD-2022)
Compuerta manual canal (0,3 x 0,5 m) | Ud | 400
Compuerta manual canal (0,5 x 1 m) | Ud | 500
Compuerta manual canal (0,5 x 1,5 m) | Ud | 600
Compuerta manual canal (0,75 x 1,5 m) | Ud | 900
Compuerta automática canal (0,3 x 0,5 m) | Ud | 1200
Compuerta automática canal (0,5 x 0,7 m) | Ud | 1500
Compuerta automática canal (0,5 x 1 m) | Ud | 1600
Compuerta automática canal (0,5 x 1,5 m) | Ud | 1900
Compuerta manual mural (0,3 x 0,5 m) | Ud | 650
Compuerta manual mural (0,5 x 1 m) | Ud | 750
Compuerta manual mural (0,5 x 1,5 m) | Ud | 950
Compuerta manual mural (0,75 x 1,5 m) | Ud | 1200
Compuerta automática mural (0,3 x 0,5 m) | Ud | 1500
Compuerta automática mural (0,5 x 0,7 m) | Ud | 1850
Compuerta automática mural (0,5 x 1 m) | Ud | 1980
Compuerta automática mural (0,5 x 1,5 m) | Ud | 2300
Agitadores sumergidos (0,5 kW) | Ud | 3500
Agitadores sumergidos (1 kW) | Ud | 3900
Agitadores sumergidos (3 kW) | Ud | 4400
Agitadores sumergidos (5 kW) | Ud | 5600
Agitadores sumergidos (9 kW) | Ud | 7520
Agitadores sumergidos (7 kW) | Ud | 9000
Agitadores sumergidos canal de oxidación (0,5 kW) | Ud | 10500
Agitadores sumergidos canal de oxidación (1 kW) | Ud | 11700
Agitadores sumergidos canal de oxidación (3 kW) | Ud | 13200
Agitadores sumergidos canal de oxidación (5 kW) | Ud | 16800
Agitadores sumergidos canal de oxidación (7 kW) | Ud | 22560
Agitadores sumergidos canal de oxidación (9 kW) | Ud | 27000
Soplantes (250 m3/h y 1 kW) | Ud | 1950
Soplantes (500 m3/h y 3 kW) | Ud | 2200
Soplantes (1000 m3/h y 5 kW) | Ud | 2800
Soplantes (250 m3/h y 7,5 kW) | Ud | 3824
Soplantes (500 m3/h y 11 kW) | Ud | 5431
Soplantes (1000 m3/h y 22 kW) | Ud | 9763
Soplantes (1500 m3/h y 35 kW) | Ud | 15782
Soplantes (2000 m3/h y 45 kW) | Ud | 19250
Soplantes (3500m3/h y 75 kW) | Ud | 29536
Tuberías de aire (80 mmՓ) | ml | 150
Tuberías de aire (100 mmՓ) | ml | 180
Tuberías de aire (150 mmՓ) | ml | 295
Tuberías de aire (200 mmՓ) | ml | 390
Tuberías de aire (250 mmՓ) | ml | 475
Tuberías de aire (300 mmՓ) | ml | 600
Puente decantador (6 mՓ) | Ud | 12598
Puente decantador (8mՓ) | Ud | 16220
Puente decantador (10 mՓ) | Ud | 18220
Puente decantador (12 mՓ) | Ud | 20650
Puente decantador (16 mՓ) | Ud | 28252
Puente decantador (20 mՓ) | Ud | 32563
Puente decantador (30 mՓ) | Ud | 41250
Decantador estático (3 mՓ) | Ud | 6875
Decantador estático (4 mՓ) | Ud | 8221
Decantador estático (5 mՓ) | Ud | 9785
Decantador estático (6 mՓ) | Ud | 11275
Instrumentación y control de lodos activados (1 reactor) | Ud | 16000
Instrumentación y control de lodos activados (2 reactor) | Ud | 20000
Instrumentación y control de lodos activados (3 reactor) | Ud | 24000
Automatización filtros de arena (nº filtros 2) | Ud | 2500
Automatización filtros de arena (nº filtros 3) | Ud | 3250
Automatización filtros de arena (nº filtros 4) | Ud | 4000
Automatización filtros de arena (nº filtros 5) | Ud | 4750
Automatización filtros de arena (nº filtros 6) | Ud | 5500
Automatización filtros de arena (nº filtros 7) | Ud | 6250
Dépositos de reactivos (1000 L) | Ud | 1150
Dépositos de reactivos (2500 L) | Ud | 2350
Dépositos de reactivos (5000 L) | Ud | 4960
Dépositos de reactivos (10000 L) | Ud | 6900
Dépositos de reactivos (20000 L) | Ud | 15200
Tuberías de distribución (75 mm) | Ud | 20.22
Tuberías de distribución (100 mm) | Ud | 35.5
Tuberías de distribución (150 mm) | Ud | 49.8
Antorcha (20 m3/h) | Ud | 1300
Antorcha (40 m3/h) | Ud | 1335
Antorcha (60 m3/h) | Ud | 1550
Antorcha (80 m3/h) | Ud | 1700
Domos disfusores (desarenador) | Ud | 32
Domos difusores (biológico) | Ud | 60
Canal Parshall (2") | Ud | 1200
Canal Parshall (3") | Ud | 1400
Canal Parshall (6") | Ud | 1600
Canal Parshall (9") | Ud | 1950
Canal Parshall (12") | Ud | 2000
Canal Parshall (18") | Ud | 2200
Válvulas manuales (80 mm) | Ud | 534
Válvulas manuales (100 mm) | Ud | 655
Válvulas manuales (200 mm) | Ud | 1530
Válvulas manuales (300 mm) | Ud | 3638
Válvulas manuales (400 mm) | Ud | 4925
Válvulas manuales (500 mm) | Ud | 6275
Válvulas automáticas (80 mm) | Ud | 4534
Válvulas automáticas (100 mm) | Ud | 4655
Válvulas automáticas (200 mm) | Ud | 5530
Válvulas automáticas (300 mm) | Ud | 7638
Válvulas automáticas (400 mm) | Ud | 8925
Válvulas automáticas (500 mm) | Ud | 10275
Bomba sumergida (1-2 m3/h y 3 m) | Ud | 995
Bomba sumergida (5 m3/h y 10 m) | Ud | 1025
Bomba sumergida (10 m3/h y 5 m) | Ud | 1100
Bomba sumergida (10 m3/h y 10 m) | Ud | 1600
Bomba sumergida (10 m3/h y 20 m) | Ud | 2000
Bomba sumergida (50 m3/h y 5 m) | Ud | 2600
Bomba sumergida (50 m3/h y 10 m) | Ud | 2800
Bomba sumergida (50 m3/h y 20 m) | Ud | 3200
Bomba sumergida (100 m3/h y 5 m) | Ud | 2800
Bomba sumergida (100 m3/h y 10 m) | Ud | 3200
Bomba sumergida (100 m3/h y 20 m) | Ud | 4200
Bomba sumergida (200 m3/h y 5 m) | Ud | 3200
Bomba sumergida (200 m3/h y 10 m) | Ud | 4200
Bomba sumergida (200 m3/h y 20 m) | Ud | 8200
Bomba sumergida (400 m3/h y 5 m) | Ud | 4200
Bomba sumergida (400 m3/h y 10 m) | Ud | 8200
Bomba sumergida (400 m3/h y 20 m) | Ud | 12400
Bomba sumergida (800 m3/h y 5 m) | Ud | 8200
Bomba sumergida (800 m3/h y 10 m) | Ud | 12400
Bomba sumergida (800 m3/h y 20 m) | Ud | 20400
Bomba dosificadora (60 m y 10 L/h) | Ud | 1100
Bomba dosificadora (60 m Y 25 L/h) | Ud | 1600
Bomba dosificadora (60 m Y 50 L/h) | Ud | 2000
Bomba dosificadora (60 m Y 100 L/h) | Ud | 2600
Bomba dosificadora (60 m Y 150 L/h) | Ud | 2800
Bomba de arena (2 m3/h y 3 m) | Ud | 2142.8571
Bomba de arena (5 m3/h y 3 m) | Ud | 2540
Bomba de arena (10 m3/h y 3 m) | Ud | 3000
Bomba de arena (15 m3/h y 3 m) | Ud | 3821.4286
Clasificador de arenas (5 m3/h) | Ud | 2121.4286
Clasificador de arenas (10 m3/h) | Ud | 3071.4286
Clasificador de arenas (15 m3/h) | Ud | 4107.1429
Separador de grasas (2 m3/h) | Ud | 1642.8571
Separador de grasas (5 m3/h) | Ud | 2664.2857
Separador de grasas (10 m3/h) | Ud | 3000
Brazo lecho percolador | ml | 290
Motor (0,5 kW) | Ud | 750
Motor (1 kW) | Ud | 1100
Motor (1,5 kW) | Ud | 1200
Relleno lecho percolador plástico | m3 | 300
Relleno lecho percolador piedra | m3 | 150
Arena de relleno | m3 | 33.516
MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO | Ud | 1250
REJA MANUAL (PASO 50 mm y X x X m) | m2 | 100
Contenedor de 0,3 m3 | Ud | 950
Contenedor de 1 m3 | Ud | 1250
Contenedor de 5 m3 | Ud | 1950
REJA DE GRUESOS AUTOMÁTICAS (0,3 x 0,7 m) | Ud | 1600
REJA DE GRUESOS AUTOMÁTICAS (0,5 x 0,7 m) | Ud | 2000
REJA DE GRUESOS AUTOMÁTICAS (0,5 x 1 m) | Ud | 2500
REJA DE GRUESOS AUTOMÁTICAS (0,75 x 1 m) | Ud | 3100
REJA DE GRUESOS MANUAL (0,5 x 0,7 m) | Ud | 200
REJA DE GRUESOS MANUAL (0,5 x 1 m) | Ud | 250
REJA DE GRUESOS MANUAL (0,75 x 1 m) | Ud | 310
REJA DE FINOS AUTOMÁTICAS (0,3 x 0,7 m) | Ud | 2000
REJA DE FINOS AUTOMÁTICAS (0,5 x 0,7 m) | Ud | 2500
REJA DE FINOS AUTOMÁTICAS (0,5 x 1 m) | Ud | 3500
REJA DE FINOS AUTOMÁTICAS (0,75 x 1 m) | Ud | 3600
REJA DE FINOS MANUAL (0,5 x 0,7 m) | Ud | 600
REJA DE FINOS MANUAL (0,5 x 1 m) | Ud | 750
REJA DE FINOS MANUAL (0,75 x 1 m) | Ud | 930
SISTEMA DE TRANSPORTE (3,2 m) | Ud | 1300
SISTEMA DE TRANSPORTE (3,7 m) | Ud | 1400
SISTEMA DE TRANSPORTE (4,7 m) | Ud | 1500
PUENTE DESARENADOR (L= 2,0 m) | Ud | 13250
PUENTE DESARENADOR (L= 3,0 m) | Ud | 15260
PUENTE DESARENADOR (L= 4,0 m) | Ud | 18268
SEPARADOR TRIFÁSICO | m2 | 26.38
Equipamiento digestor | Ud | 12598
Note on A45: Incluye la campana tranquilizadora
Note on A78: 4 m3/h, discos de 9"
Note on A136: Superficie específica 100-200 m2/m3
Note on A137: 4-6 cm
Note on A164: Costes asociados: pintura, componenetes metálicos ...
Note on A165: incluye campana tranquilizadora, deflector y bandeja de vertedero